## Slide 1
Resolución SRT N° 3068/14
TRABAJOS CON TENSIÓN EN BAJA TENSIÓN
Aspectos Operativos de su Implementación
EPEC Esp. Ing. Carlos E. Plencovich
SRT Ing. Roberto García
Córdoba, 22 de Abril de 2015

## Slide 2
Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Eléctricas – Definición:
Es el conjunto de los materiales y equipos en un lugar de trabajo mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica; se incluyen en esta definición las baterías, los capacitores y cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica.

## Slide 3
Riesgo Eléctrico
Riesgo Eléctrico.
Riesgo originado por la presencia de energía eléctrica.
Quedan específicamente incluidos los riesgos de:
Choque eléctrico por contacto con elementos bajo tensión – contacto eléctrico directo, o por contacto con masas puestas accidentalmente bajo tensión – contacto eléctrico indirecto.

## Slide 4
Riesgo Eléctrico
El paso de corrientes a través del cuerpo de un ser humano o un animal provocadas por descargas disruptivas.
Quemaduras por choque eléctrico, o por un arco voltaico.
Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.
Incendios o explosiones originados por la electricidad.

## Slide 5
Instalaciones Eléctricas
Tipos de trabajos realizados
Trabajos no eléctricos
Trabajos en la proximidad de instalaciones con tensión
Trabajos sin Tensión
TsT
Trabajos sobre instalaciones en servicio
TcT

## Slide 6
Resolución SRT 3068/2014
ARTICULO 1° — Adoptase el “Reglamento para la Ejecución de Trabajos con Tensión en Instalaciones Eléctricas con tensión menor o igual a UN KILOVOLTIO (1 kV)”… documento Nº 95.705 – edición 01 de junio de 2013…
ARTICULO 2° — Establécese la obligatoriedad para los empleadores que desarrollen trabajos con tensión, de poner a disposición de las Comisiones de Higiene y Seguridad, constituidas en los casos y con las modalidades que determine el Convenio Colectivo de Trabajo respectivo, los Planes de Capacitación en materia de trabajos con tensión que se desarrollen para la habilitación de los trabajadores que realicen dichas tareas.
ARTICULO 4° — Establécese que la presente medida entrará en vigencia a partir de los NOVENTA (90) días posteriores al de su publicación en el Boletín Oficial.

## Slide 7
Resolución SRT 3068/2014
2. – ALCANCE
Comprende los trabajos a ejecutar por trabajadores habilitados sobre instalaciones, circuitos o aparatos de Baja Tensión, ya sea de construcción interior o exterior, subterránea o aérea de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, las instalaciones industriales y las de fuerza motriz, aire acondicionado y servicios generales en edificios administrativos o de oficinas.
No están incluidos los siguientes tipos de instalaciones:
• Circuitos auxiliares de comando, protección, señalización, accionamiento y/o alarma.
• Circuitos electrónicos y de radiofrecuencia.
• Circuitos secundarios de equipos de medición.
• Instalaciones de vehículos, casas rodantes y embarcaciones.
• Equipos de comunicación y electromedicina.

## Slide 8
Resolución SRT 3068/2014
La maniobra de un aparato de seccionamiento, de conmutación, de regulación o de protección, en las condiciones normales de uso previstas en su fabricación, cuando estén instalados dentro de una envolvente o cuando el trabajador se encuentre protegido por elementos de protección personal adecuados al riesgo, que aseguren la integridad del mismo ante una eventual falla que provoque un cortocircuito, ya sea franco o con la producción de un arco eléctrico no se deberán considerar dentro de la presente Reglamentación como un “TRABAJO CON TENSIÓN”.
El uso en condiciones reglamentarias de dispositivos de maniobra (Pértigas, manoplas, etc.) y dispositivos de verificación de tensión u otras variables, tampoco se encuadrará como un Trabajo con Tensión, aun cuando requieran la utilización de elementos de protección personal similares a los necesarios para Trabajos con Tensión.

## Slide 9
Resolución SRT 3068/2014
Los Trabajos con Tensión enmarcados en la presente Reglamentación, sólo podrán ser ejecutados por personal que cumpla con lo especificado en la cláusula 6.
3 – CAMPO DE APLICACIÓN
Comprende todos los Trabajos con Tensión (en adelante indistintamente TcT) que se realicen en Instalaciones Eléctricas interiores y/o exteriores de Baja Tensión, en tensiones comprendidas entre 50 V y 1000 V en Corriente Continua o Corriente Alterna (Valor Eficaz) en las instalaciones indicadas en el punto anterior.
4 – REFERENCIAS REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS
Sin comentarios

## Slide 10
Dec. Reglamentario 351 / 79
Distancia de Seguridad:
Es la separación mínima, medida entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas utilizadas por él, en la situación más desfavorable que pudiera producirse a fin de prevenir descargas disruptivas o contactos accidentales en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio.
De acuerdo al nivel de tensión las distancias mínimas son las siguientes (Dec. Reglamentario: 351 / 79)

## Slide 11
Nivel de Tensión Distancia Mínima
0 a 50 V. ninguna
más de 50 V hasta 1 kV 0,80 m. (1)
más de 1 kV hasta 33 kV 0,80 m. (1)
más de 33 kV hasta 66 kV 0,90 m.
más de 66 kV hasta 132 kV 1,50 m.
más de 132 kV hasta 150 kV 1,65 m.
más de 150 kV hasta 220 kV 2,10 m.
más de 220 kV hasta 330 kV 2,90 m.
más de 330 kV hasta 500 kV 3,60 m.
(1) Estas distancias pueden reducirse por colocación, sobre las instalaciones con tensión, de pantallas aislantes acordes con el nivel de dicha tensión.
(2) Las distancias indicadas tienen validez para trabajos a distancia, pero no se tendrán en cuenta para trabajos a potencial.
Dec. Reglamentario 351 / 79

## Slide 12
Resolución SRT 3068/2014
5 – DEFINICIONES
5.12 – DISTANCIAS DE SEGURIDAD:
a) Zona Libre
b) Zona de proximidad a instalaciones de baja tensión
c) Zona Restringida
d) Zona de Riesgo

## Slide 13
Resolución SRT 3068/2014

## Slide 14
Resolución SRT 3068/2014
En Baja Tensión, se define como zona libre a aquella región del espacio ubicada a una distancia de la instalación energizada y no aislada igual o mayor a 3,05 m para instalaciones hasta 1 kV.
Zona de proximidad a instalaciones de baja tensión: Se define así a la región del espacio ubicada entre la zona libre y la mínima indicada en la Tabla para 1 KV (0,80 metros).
En esta zona pueden ingresar personas con formación en riesgo eléctrico.
Se permitirá el acceso a personas sin formación en riesgo eléctrico siempre que existan impedimentos físicos que imposibiliten la reducción aún en forma accidental, de la distancia mínima establecida en la Tabla para 1 kV.

## Slide 15
Resolución SRT 3068/2014
Zona Prohibida:
Es aquella zona donde una persona sin habilitación no podrá acceder bajo ninguna circunstancia, hasta tanto no desaparezcan o sean eliminadas las causas que provocan dicha prohibición.

## Slide 16
Resolución SRT 3068/2014

## Slide 17
Resolución SRT 3068/2014
5.18 HABILITAR
Otorgar autorización a una persona para realizar TcT.
5.21 RESPONSABLE DE TRABAJO DEL TCT:
Es aquella persona presente en el lugar de trabajo que, además de dirigir efectivamente la ejecución o realizar por sí mismo los trabajos, cumple con la función de velar por la seguridad del personal, la integridad de los bienes y materiales que serán utilizados durante el desarrollo de un TcT.
Esta persona deberá tener una habilitación de TcT que certifique su condición para dirigir un grupo de trabajo.
5.23 MÉTODO A CONTACTO PARA TCT EN BT
En el caso de estar realizando un trabajo a más de 2,50 metros de altura y sobre escalera precisará de la ayuda de un segundo trabajador.

## Slide 18
Resolución SRT 3068/2014
6 – CONDICIONES PARA TCT EN BT
6.1 – HABILITACIÓN
Todo el personal seleccionado para realizar TcT deberá estar específicamente habilitado por la Empresa ejecutante del mismo.
Para dicho fin, las Empresas propietarias o concesionarias de la instalación que decidan efectuar TcT mediante terceros, deberán previamente verificar que las habilitaciones del personal se ajusten a las condiciones de la presente reglamentación.

## Slide 19
Resolución SRT 3068/2014
El otorgamiento de una habilitación implicará como mínimo el siguiente procedimiento:
6.1.1 Selección del Personal:
La Empresa habilitará al personal a realizar los trámites de habilitación para realizar TcT cuando se verifique:
a) Conocimiento de la tarea.
b) Conocimiento de los riesgos a que estará expuesto.
c) Conocimiento de las disposiciones de seguridad.
d) Aval de su experiencia en trabajos en instalaciones de índole similar. En el caso de postulantes sin dicha experiencia se les deberá impartir una capacitación equivalente.

## Slide 20
Resolución SRT 3068/2014
e) Consentimiento voluntario del operario de trabajar con tensión.
f) Aptitud física y mental para el trabajo (ver subcláusula 6.1.1.1).
g) Antecedentes de baja accidentalidad.
h) Aceptación de normas, reglamentaciones y cumplimiento de disposiciones disciplinarias.

## Slide 21
Resolución SRT 3068/2014
6.1.1.2 Conocimiento de la tarea
Todo empleador deberá mantener actualizado un registro escrito de las acciones de capacitación que fueron realizadas:
a) Con el contenido desagregado por temas (el temario deberá comprender: Riesgos, Medidas de Seguridad, Métodos y Procedimientos de Trabajo, Rescate de Personal, RCP y Primeros Auxilios e Incendios).
b) Con las actividades desarrolladas.
c) Con la duración de las mismas.
d) Con la evaluación individual firmada del trabajador que ha sido capacitado.
e) Verificación de la efectividad del curso de capacitación.
f) Con las acciones de seguimiento previstas.
g) Con fecha, firma y aclaración de la persona que haya realizado la capacitación.

## Slide 22
Resolución SRT 3068/2014
Los programas de capacitación deberán tener la aprobación de las áreas en que se desempeñen los trabajadores y del servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa.
Para dar cumplimiento a estos requisitos las Empresas deberán contar con centros de capacitación propios o externos y/o instructores propios o externos que posean antecedentes y reconocida experiencia en cada tema.

## Slide 23
Resolución SRT 3068/2014
6.1.1.3 Experiencia:
Se considerará que un trabajador cuenta con experiencia suficiente si realizó trabajos similares durante un período mínimo de 6 (seis) meses en forma continuada.
El personal que no cuente con esta experiencia deberá realizar la capacitación correspondiente y luego integrarse como adicional a un equipo ya constituido para adquirir conocimientos prácticos. En este caso el Responsable de Trabajo del equipo actuará como instructor y evaluará al nuevo trabajador, definiendo si ha completado el periodo de capacitación práctica, el cual nunca podrá ser inferior a 3 (tres) meses. Esta evaluación deberá ser asentada en los registros de formación del trabajador.

## Slide 24
Resolución SRT 3068/2014
9 – DOCUMENTACIÓN:
Se denomina de esta manera al conjunto de documentos aprobados por la Empresa, y ésta deberá arbitrar los medios para asegurar que los mismos se encuentren actualizados, en conocimiento y a disposición de los equipos de trabajo que realizan tareas con tensión.
9.1 – MANUAL DE TCT (MTCTBT)
9.2 – PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS (PO)
9.3 – INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

## Slide 25
Resolución SRT 3068/2014
10 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y COMPONENTES PARA TCT
10.1 – ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE USO PERSONAL:
k) Alfombra aislante o taburete.
10.2 – ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN PARA USO COLECTIVO:
d) Sistema de rescate de altura.
f) Equipo de comunicación.
h) Manta ignífuga.
i) Carpa impermeable para trabajos con lluvia.

## Slide 26
Resolución SRT 3068/2014
10.3 – HERRAMIENTAS PARA TCT
10.3.1 Herramientas Específicas
10.3.2 Equipos de comprobación:
a) Detector de tensión bipolar con un umbral de arranque mínimo de 24 Volt.
b) Verificador de secuencia.
c) Pinza volt - amperométrica.
d) Voltímetro o Multímetro.

## Slide 27
Resolución SRT 3068/2014
10.3.3 Componentes específicos para TcT:
Los Componentes de uso específico para TcT, deben cumplir con las Disposiciones, Normas y recomendaciones relativas a los mismos.
Los Componentes de uso específico para la realización de los Trabajos con Tensión en Baja Tensión, pueden ser, entre otros, los siguientes:
b) Mantas o vainas para cubrir conductores energizados.
c) Capuchones aislantes.
d) Loneta de resguardo para apoyo de herramientas en tierra.
e) Cobertores rígidos para los distintos tipos de equipamiento que se presenten en los trabajos.
g) Tela vinílica aislante.
h) Separadores de fases.
i) Pinzas de material aislante.

## Slide 28
GRACIAS POR SU ATENCIÓN